| ICS | 91.140.30 |
| --- | --- |
| CCS | P 48 |

44

广东省地方标准

DB44/T XXXX—XXXX

医疗建筑通风与空调系统

维护保养技术规程

Technical code for maintenance of ventilation and air conditioning systems in medical buildings

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广东省市场监督管理局  发布

广东省市场监督管理局

广东省卫生健康委员会

目次

前言	1

1 范围	2

2 规范性引用文件	2

3 术语和定义	2

4 符号和缩略语	3

5 基本要求	3

5.1 机构与人员管理	3

5.2 制度与安全管理	4

5.3 材料与设备管理	4

6 医疗性环境控制系统	4

6.1 一般规定	4

6.2 手术室洁净空调	5

6.3 传染病房	6

6.4 影像医学科	6

6.5 实验室	7

6.6 应急管理	7

7 舒适性空调系统	7

7.1 一般规定	7

7.2 风机盘管	8

7.3 空气处理机组	8

7.4 多联机组	8

7.5 分体空调	9

8 通风系统与设备	10

8.1 风口和过滤器	10

8.2 风管	10

8.3 风机与机房	10

9 冷源与热源	11

9.1 一般规定	11

9.2 电动压缩式冷水机组	11

9.3 溴化锂吸收式机组	12

9.4 热泵	12

9.5 蒸发冷却冷水机组	12

9.6 冷热电联供机组	13

9.7 蓄冷与蓄热设备	13

9.8 换热装置	13

9.9 空气调节冷热水及冷凝水系统	13

9.10 冷却水系统	14

9.11 机房	14

10 控制中央站	14

10.1 一般规定	14

10.2 信息系统	15

10.3 专用数据机房	15

11 环保节能	16

11.1 一般规定	16

11.2 环保	16

11.3 节能	16

12 验收与质量检查	17

12.1 验收要求	17

12.2 质量检查	17

附录A （资料性） 医疗建筑维护保养要求	18

附录B （资料性） 中央空调系统主要设备维保记录表模板	20

附录C （资料性） 维修工作单	31

附录D （资料性） 空调维保作业质量报告示例	32

HYPERLINK \l _Toc22764 参考文献	36

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由广东省卫生健康委员会提出。

本文件由广东省暖通空调及净化设备标准化技术委员会（GD/TC79）归口。

本文件负责起草单位：广州凯华科技有限公司、广东省医疗行业协会

本文件参加起草单位：广州市桂勤器械设备工程有限公司、广东爱富兰建设有限公司、五邑大学、广东省建科建筑设计院有限公司、中山大学孙逸仙纪念医院、中山大学中山眼科中心、广东省中医院、暨南大学附属第一医院（广州华侨医院）、南方医科大学深圳口腔医院（坪山）、广州市妇女儿童医疗中心、广州医科大学附属第八医院、汕头市中心医院、湛江中心人民医院、粤北人民医院、广东省中西医结合医院、华南理工大学、广州大学、仲恺农业工程学院、广东省制冷学会、广东省室内环境卫生行业协会、广东省洁净技术行业协会、广东省招标投标协会

医疗建筑通风与空调系统维护保养技术规程

  - 范围

本文件规定了术语与定义、符号和缩略语、基本要求、医疗性环境控制系统、舒适性空调系统、通风系统与设备、冷源与热源、控制中央站、环保节能、验收与质量检查等内容。

本文件适用于医疗建筑通风与空调系统维护保养，其他建筑类型可参照执行。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该目期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 14925  实验动物 环境及设施

GB/T 16803  供暖、通风、空调、净化设备术语

GB/T 18883  室内空气质量标准

GB 19258  紫外线杀菌灯

GB 50139  综合医院建筑设计规范

GB 50243  通风与空调工程施工质量验收规范

GB 50303  建筑电气工程施工质量验收规范

GB 50325  民用建筑工程室内环境污染控制标准

GB 50333  医院洁净手术部建筑技术规范

GB 50736  民用建筑供暖通风与空气调节设计规范

GBZ 120  核医学放射防护要求

WS/T 368  医院空气净化管理规范

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

- 医疗建筑  medical building

对疾病进行诊断、治疗与护理，承担公共卫生的预防与保健，从事医学教学与科学研究的建筑设施以及其辅助用房的总称。

- 3.2
医疗建筑通风与空调系统  ventilation and air conditioning system of Medical Buildings

由送风、排风、冷热源系统和空气调节系统（空气调节、空气净化与洁净室空调系统的总称）组成，用以实现调节某一医疗建筑或建筑群室内温度、湿度、气流速度以及洁净程度等为目的的系统。

- 3.3
通风与空调维护保养  maintenance of ventilation and air conditioning

采用有效的技术方法对通风与空调各子系统及其部件进行检测、维修、清洁、保养，必要时进行消毒，使其保持良好工作状态，运行指标符合相应标准的一系列动作。

- 3.4
洁净空调机组  air cleaning conditioning unit

带有净化功能段的空调机组。

- 3.5
通风与空调维护保养机构  air conditioning maintenance institution

以通风与空调系统的维护保养为主要工作内容并获得相关资质的具有法人资格的专业机构。

  - 符号和缩略语

下列缩略语适用于本文件。

IVC  Individually Ventilated Cages 独立通风笼盒

MR  Magnetic Resonance  磁共振检查

PET-CT  Positron Emission Tomography-Computed Tomography  正电子发射计算机断层扫描仪

PM2.5  2.5-Micrometer Particulate Matter 当量直径小于等于2.5微米的颗粒物

MC  中华人民共和国计量器具许可证

  - 基本要求

    - 机构与人员管理

      - 维护保养机构与委托方应签订书面合同，确定维护保养周期和维护保养项目，明确各自责任和质量目标。

      - 维护保养机构应具备项目要求等级的相应资质。

      - 维护保养机构应根据通风与空调维护保养服务范围及实际情况，与委托方商定服务响应时间，出现故障时，有驻场的服务响应时间不宜超过半小时，无驻场的服务响应时间不宜超过2小时。

      - 维护保养机构应建立完善的规章制度，规章制度应包括下列内容：

- 岗位职责、值班、交接班、安全管理、应急预案演练、人员培训等人员管理制度；

- 机房等空间管理制度；

- 设备操作、设备档案、设备消毒、设备巡检、设备维修、设备保养、设备年检和设备整改报告等管理类制度。

      - 维护保养机构应针对项目制定初始查验制度，维护保养过程督查检查制度与质量评定制度。

      - 初始查验应根据委托方提供的各项记录表格，检查通风与空调系统运行状况，记录设备故障及能耗异常情况，并根据设备设施润滑、振动、噪声、滴漏、锈蚀、保温等情况，根据设备现状和处理待维护保养事项制定维护保养方案。

      - 维护修养项目宜设置项目负责人、技术负责人、作业班组、质量管理人员、仓管员、资料员、安全员等工作人员，项目负责人员应为全职人员。

      - 维保作业人员（包括技术管理人员、项目负责人、质量管理人员、安全员、作业人员等）应经过专业机构培训，具备相关作业资格证；系统消毒的人员应定期操作演练。

      - 维保项目负责人员、技术负责人、质量管理人员应熟悉通风与空调系统工作原理和运行特点，具有安全意识、节能意识、熟练的机电操作能力和应急指挥能力。

      - 特种设备维保作业应符合TSG 08的有关规定，压力容器操作人员、电工、焊工与高空作业人员应具备相应操作资格证书。

    - 制度与安全管理

      - 维护保养前应向委托方收集通风与空调系统调试、验收、检测、维修等技术文件，根据系统特点及实际运行情况，制定设备设施、管道系统等维护保养周期和维护保养服务内容。

      - 维护保养计划应根据现场勘探及专项检查情况，制定月（季、年）度维护保养计划，计划应包含但不限于维护保养清洗方案、现场处置方案或应急预案方案、作业指导书等。

      - 涉及需要大（中）修和节能技术改造的空调设备、设施，应制定专项方案（包含安全措施等），报委托方进行专家论证和审批。

      - 维保作业现场显著位置应设安全警示标志和安全隔离设施。

      - 维保作业现场内不得随意拉接电源、电线，不应有裸露电线。

      - 维保作业现场地面积水应及时处理，并设置安全警示牌。

      - 维护保养动火作业应提前办理动火证，动火现场应清理杂物、做好防范措施，配置消防灭火器材和监护人员。

      - 维保作业物料、化学品及危险品应规范分类、有序摆放，并应采取相应安全防护措施。

      - 维保作业前应制定防爆、防火、防毒、防冻、防坠落和设备突发故障的应急救援预案。

      - 维保作业人员应穿工作服、佩戴工作证及必要的劳动安全防护用品。

      - 维保作业过程中，应设置一名专职安全监护和维保作业配合人员。

    - 材料与设备管理

      - 维保作业采用的检测仪器应具有出厂合格证明，符合国家有关标准，经校准并在检定/校验有效期内。

      - 维保作业设备应按维保项目要求足额及标准配置，并定期维护保养。

      - 维保作业应设置专门用房，存放维护保养设备、仪器及备用配件。

      - 通风与空调系统消毒应使用合格且对设备设施无腐蚀或腐蚀性较小的消毒产品，并采用规范的消毒操作方法。

      - 正负压病房维护保养应采取防止维修人员二次感染的措施，须采用专用工具箱和密封袋，并在维护保养结束后对工具进行消毒和垃圾无害化处理。

  - 医疗性环境控制系统

    - 一般规定

      - 维保作业后应根据医用环境的洁净度级别进行尘埃粒子监测。

      - 应控制进入特殊区域维保工作人员的数量，保障维保作业所用到设备设施洁净无污迹，减少人员和物品移动。

      - 不同类型房间空气质量应符合洁净区房间要求，具体要求见附录A中表A.1。

      - 医用环境控制系统过滤器清洗与更换频率应符合洁净区房间要求，具体要求见附录A中表A.2。

      - 医用环境的维保工作人员应经过医院感控部门培训及考核方可进入，每年不少于一次，并保留相关记录，不同区域维保工作人员防护要求见附录A中表A.3。

      - 严寒季节，单风冷模块机冬季不使用时应关闭其进水回水阀和电路分闸，排除蒸发器内冷冻水，避免蒸发器冻裂。

      - 夏季运行时，每日检查清洗盘管凝水盘，排除水管中气体。

      - 冬季运行时，每日检查加湿器，必要时进行清洗。

      - 运行阶段日常维保计划如下：

- 进行外观检查，要求机组须正常运行，固定无振动，无异常噪声，表面清洁；

- 检查压缩空气过滤器工作是否正常；

- 检查冷冻水系统及蒸汽系统管道上阀件工作是否正常；

- 检查机组的排水系统和水泵运转是否正常、接水盘是否积水及管道有无漏水现象、水管中的水流压力是否在正常范围内；

- 检查送、回风机等传动部件运作情况及风机轴承温度（正常温度约60℃~80℃）。

      - 运行阶段每月度维保计划如下：

- 检查通风与空调系统备用设备或装置；

- 调整风机皮带松紧，紧固螺丝；

- 检查管道阀门和电动执行器，检查风阀转动和密闭性，清除积尘，润滑转动部位；

- 校验维护传感器和控制设备，按工况变化调整控制模式和设定参数。

      - 每季度维保计划如下：

- 检查电加热系统的接地是否符合规范要求，并检查与风机的联动可靠性；

- 系统性维护保养，检查检修灯及开关，检查软连接、密封件的密封口胶的弹性及密封情况；

- 检查加热、加湿蒸汽系统的疏水阀工作是否正常，必要时进行清洗；

- 检查清洗冷冻水过滤器、热水过滤器、干蒸汽过滤器、压缩空气干燥过滤器；

- 风机电机轴承加注润滑油（免维护轴承除外）；检查风机电机传动部件和减振弹簧，风机电机顶紧螺丝有否松动，必要时进行更换。

      - 每年度维保计划如下：

- 检查并清洗冷热水盘管表面、风机之蜗壳、叶轮、轴、机组内部与外部，做好防锈油；

- 检查管道是否存在生锈情况，做好除锈剂清理和刷上油漆保护；

- 清洁消声器，检查有无变形或严重破损；

- 检查系统积尘，利用吸尘器、刷子清除机组及送回风管道内的积尘；

- 检查通风与空调系统中空气消毒机或紫外线消毒灯的照射强度，并定期进行更换，照度值检查应符合GB 19258的有关规定。

      - 对24h运行的通风与空调系统停机维护保养时，需提前做好计划；维护保养结束后需按要求进行调试，并如实做好调试情况的详细记录。

      - 控制系统包括交流接触器、热继电器、空气开关、信号灯仪表以及其他相关项按通风与空调系统维护保养合同要求确定，每半年应不少于 1 次。

      - 通风与空调系统的电气控制及操作系统应安全可靠，不得出现过载运行。电源符合设备要求，接线牢固，应符合GB 50303的有关规定。

    - 手术室洁净空调

      - 运行阶段日常维保计计划如下：

- 检查手术室空调控制面板设置参数是否正常，如有监控，应及时导出存取。

- 检查及记录送、回风机的三相运行电流，确保三相不平衡度＜10%。

- 记录初、中、高效过滤器的前后压差数据，超出规定值马上予以更换。

      - 每月不少于一次检查手术室和机组间的风管是否有漏风。

      - 每年度维保计划如下：

- 检查风机出口接帆布软接是否完好，更换加湿器配件。

- 检查风机轴承、滤筒式过滤器、皮带的使用情况，必要时予以更换。

      - 检查室外水路管道及保温层，有必要时更换老化密封件。

    - 传染病房

      - 传染病房病区内夏季宜设置温度26℃～27℃，冬季温度20℃～22℃。负压区内夏季宜设置温度26℃～27℃，湿度50%～60%；冬季20℃～22℃，湿度40%～45%。

      - 传染病区域空调维护保养顺序应遵循清洁区、半污染区、污染区分区分段执行，避免交叉污染。

      - 收治烈性传染病的空间须在进行终末消毒后方可进入进行维护保养。

      - 更换的中、高效过滤器须用医疗垃圾袋双层打包，喷洒含氯消毒剂后作医疗废物处理。

      - 每日使用50mg/L含氯消毒液对各类风口及滤网进行喷洒、浸泡或擦拭。

      - 每两月不少于一次对空气消毒装置、过滤器、盘管、凝结水盘进行取样检测，检测结果应由医院感控部门评价是否符合院内感控要求。

      - 维保工作人员进行冷凝盘清洁时应采用消毒液消毒，废水应排入污水管道，冷凝水收集盘应每三个月清洗消毒一次。

      - 收治周期结束后对收治烈性传染病的病区空调通风、新风、排风管道等进行全面熏蒸消毒。

      - 每个月使用季铵盐类消毒剂对传染病房区域的换热盘管进行喷雾消毒一次，消毒作用有效时间不少于30min。

      - 负压病房定期进行压力检测，并对监测压力的装置进行校准。

      - 维保机构应及时调整主机制冷（热）源供给，宜采用智能化控制系统实现自动温度平衡。

      - 传染病房内高效过滤器应根据压差报警及检测数据及时更换，更换频次不低于每三月一次，中效过滤器更换频次应每月不少于一次，初效过滤器清洗或更换应每半个月不少于一次。

      - 负压诊室内高效过滤器应根据压差报警及检测数据及时更换，更换频次不低于每年一次，亚高效过滤器更换频次应每半年不少于一次，中效过滤器更换频次应每三个月一次，初效过滤器清洗或更换频率不低于每月一次。

    - 影像医学科

      - 放疗治疗机房的新风机组、排风机组每月应至少进行一次例行检修（含皮带及电机），保障新风和排风设备运行正常。

      - 放射治疗机房新风系统、排风系统检修应在非治疗期间检修，治疗期间不得停止新风系统、排风系统。

      - 放射治疗机房应每季检查一次换气次数，换气次数不得少于4次/h。

      - 核医学科PET-CT、钴60、伽马刀、直线加速病房空调过滤器清洗、维保检修、紧急抢修等作业应在无病人治疗时开展，工作人员应佩戴手套及口罩，按医护人员指引开展作业，必要时穿戴铅橡胶衣、铅橡胶围裙、铅橡胶围脖、放射性污染防护服，尽量缩短作业时间，作业完成后及时更换手套和口罩。

      - 每日检查水冷机组进出水温、净化机组送回风温度，保护装置应能正常工作。

      - 每月不少于一次例行检修新风机组、排风机组（含皮带及电机），并监测或检测排风系统的漏风情况。

      - 核医学科各区域排风机检修，应提前使用专用的放射性检测设备检测放射性是否达标，放射性处于安全范围值，工作人员佩戴手套及口罩进行检修，检修完毕后，及时更换手套及口罩。

      - 核医学科有活性炭过滤装置的排风系统，应每半年至一年更换活性炭一次。更换前工作人员应停止排风机30min后，正确穿戴铅橡胶衣、铅橡胶围裙、铅橡胶围脖、手套及口罩后，再实施更换；更换完成后，及时更换手套及口罩，进行身体表面去污。

      - 废旧活性炭应按放射性固体废物处理，处理方式应符合GBZ 120的有关规定。

      - 进入MR检查室的维保工具必须防磁，防止出现严重事故。

    - 实验室

      - 开机前应对设备进行检查，检查电源、电压、变频器设定、循环泵、远程控制器运行状态是否正常。

      - 开机前检查进排水管道是否畅通，管道和阀门有无泄漏。

      - 开机前检查全部风阀状态是否正确，检查风机皮带是否完好无损。

      - 实验室设备开机应按流程操作，启动送风机，送风机运行3min后启动排风机。对于IVC动物房，需系统运行正常后开启屏障内IVC 机器，再开启 IVC 独立排风管。

      - 检查温湿度设定，运行稳定后，查看机组运行显示状态，并检查实验室各区域温度与湿度是否符合规定要求。

      - 检查各区域房间压差情况，适当调节送排风量。

      - 实验室设备关机应按流程操作，临时停机时，IVC应依次关闭 IVC 独立排风管、屏障内 IVC 机器、送排风风机。

      - 生物安全柜、通风柜、通风与空调设备的滤网应定期检查或更换。

      - 每年不少于一次检查生物安全柜、通风柜内紫外线灯的照射强度，并定期进行更换；更换紫外线灯时，须关闭生物安全柜、通风柜电源。

      - 通风与空调系统维保工作人员进入实验室作业的应符合实验室劳动安全防护规定。

    - 应急管理

      - 对突发事件中的高危区域，维护保养机构应对通风与空调系统独立运行或停止运行。

      - 突发事件期间，应防止新风口和空调机房受到干扰，必要情况下关闭新风和排风阀门等，并在重点位置采取警卫或监控手段。

      - 传染病流行期内，确保通风与空调系统新风口、空调机房及其周围环境清洁。

      - 传染病疫情流行期内，通风与空调系统原则上宜采用全新风运行，防止交叉感染，有条件系统应当加大新风量。冷热源设备每天启用前或关停后宜将新风机和排风机多运行 1~2次，进行换气。

      - 传染病流行期内，应按卫生防疫要求，做好通风与空调系统中的空气处理设备进行清洗消毒或更换工作，过滤器、表面式冷却器、加热器，加湿器、凝结水盘等易集聚灰尘和滋生细菌的部件应定期消毒或更换。

      - 传染病流行期内每日开窗通风2次，每次≥30min；自然通风不良时，应按照要求，合理使用空气消毒机，以满足室内空气质量要求。

      - 传染病流行期内空调出风口使用500mg/L季铵盐消毒剂擦拭，过滤器浸泡于500mg/L含氯消毒液中，30min后用清水擦拭或冲洗干净。若院区有烈性呼吸道感染者或不明呼吸道感染者或密接者，消毒液含氯配比须提高至1000mg/L。

      - 烈性呼吸道感染者或不明呼吸道感染者及感染者居住或活动过的场所须进行终末空气消毒，宜采用1%~3%的过氧化氢等超低容量雾化消毒。

      - 传染病流行期内空调净化设备回风口初效过滤器须至少每周清洗消毒一次，中高效过滤器须至少每周紫外线消毒一次。

      - 雷暴雨天气时，应关闭新风系统，防止雨水通过新风系统进入室内。

  - 舒适性空调系统

    - 一般规定

      - 对设备进行外观检查，表面清洁，机组运行无异常噪声。

      - 新风口的周边环境应保持清洁，新风口处的保护网及防雨措施应定期检查、清洗。

      - 通风与空调系统初次运行和停机较长时间后再次运行前，应对风机、空气过滤器、表面式冷却器、加热器、加湿器、冷凝水盘等部位定期进行检查，并应根据检查结果进行清洗或更换。

      - 维保作业房间存在异味时，应检查通风系统的有效性，避免排风通过通风与空调系统进入其他空调房间。

      - 定期检测有特殊静压差、温度、湿度、气流流向、空气洁净度、换气次数等方面要求房间的室内环境参数。

      - 通风与空调系统在运行期间，空调房间内表面应无结露、发霉等现象。

      - 室外空气污染物浓度较高时，宜采取相应的净化技术措施进行处理。

      - 组合式空调机组、柜式空调机组、空气处理机组、单元式空调机组等维护保养实施频率、各区域风口及各类过滤器清洗计划和更换计划、末端设备的深度保养等按空调维护保养合同要求确定。

    - 风机盘管

      - 定期疏通风机盘管排水管，保证接水盘正常排水，无漏水发生。

      - 风机盘管应每月检查不少于一次，清洗消毒或更换过滤器，清理托水盘。

      - 每年度维保计划如下：

- 外观检查，风机盘管机身内外保持清洁，能正常使用，出回风口、滤网等须洁净、无垢。

- 清理盘管风机叶轮灰尘，宜采用500mg/L季铵盐等消毒剂喷雾清洗蒸发器翅片。

- 轴承润滑、保温修复、温度仪表校准工作。

- 电气接线检查，并进行清洁及上紧。

      - 采用500mg/L含氯消毒液定期清洗出回风口，风口和过滤器表面须保持清洁，无结垢无灰尘，出风菌落需满足风系统卫生规范WS 394的有关规定。

    - 空气处理机组

      - 运行阶段日常维保计计划如下：

- 检查部件，要求螺丝、零部件无松动，密封件、密封口胶垫弹性正常；

- 电气线路无损坏。

      - 运行阶段每月度维保计划如下：

- 检查过滤器，清洗消毒或更换过滤器，清理托水盘；

- 检查门密封条、风管软接等，要求机组检修门、风管软接等密封性良好，无漏风。

      - 运行阶段每季度维保计划如下：

- 检查风机、电机轴承，添加一次润滑脂；要求风机无异常振动，轴承无磨损；

- 调整机组风段皮带，要求皮带张紧力适中。

      - 运行阶段每年度维保计划如下：

- 校准进出水温度计、进出水压力计、机组压差计及温湿度仪等，要求各种温度计、压力计等仪表符合校核要求；

- 清洗机组盘管，要求无明显积尘；

- 检查设备，清理积尘、污物、铁锈和菌斑等；

- 更换机组风段皮带一次。

    - 多联机组

      - 开机前维保计划如下：

- 检查保养冷媒管、排水管及附件，确保管路安装牢固，保温材料完整，排水通畅；

- 检查机组的电气安全、制冷剂静态压力、压缩机油温加热带是否正常；

- 调整微电脑控制的设定值；测试机组的故障保护功能。

      - 运行阶段每月度维保计划如下：

- 检查、测试、调整室外机组高压安全保护、低压安全、过流保护等保护控制装置；检查、测试换向阀和变频驱动控制模块；

- 测试室外机组控制器、感温开关、传感器；

- 检查控制电箱，调节各部分电源电压，对电柜进行清理紧固各接线装置；

- 检测室外机组绝缘性能，检查清理各接触器触点；进行机组检漏，修复漏点；

- 检查并测试机组加载、卸载控制、起动、噪音、油位、油温、电流等；

- 检查室内机运行噪音、运转情况，检查并调整控制器和控制系统；

- 检查机组风冷式冷凝器状况，必要时进行化学药剂清洗；每半年不少于一次清理托水盘，添加消毒药剂；

- 监测机组运行工况，根据运行参数补充适量的制冷剂。

      - 每季不少于一次清洗过滤网，检查紧固回风口和散流器。

      - 每半年不少于一次检查调整贯流风轮，紧固调整设备各部件，进行电机电气绝缘测试、轴承润滑及运转检查。

      - 使用季节关机前，应对设备进行系统检查，确保多联机主机主电控部件不会受潮损坏，影响下次开机使用；检查主要零部件磨损、机组管路及其配件的状况。

      - 主机停机后，检查系统的管道、 接头和各阀门情况。根据故障记录，报告需更换或修理的零部件。

      - 室内机组每年不少于一次进行仪器检漏，检查室内翅片式换热器，并根据情况进行清洗；冷媒管路每年进行一次渗漏测试检查。

    - 分体空调

      - 分体空调机组日常检查机组外观、管道保温、排气扇叶轮是否有损坏。

      - 启动主机调整至正常运行，确保电控部分的正常控制。

      - 启动机组时，检查压缩机、冷却风机的运行响声，室内贯流风扇和电动导叶的运转是否正常并进行相应处理。

      - 运行阶段每月度维保计划如下：

- 检查控制电路，紧固主电路及控制电路端子螺丝，检查主电源有否缺相，电压是否符合机组要求；机组是否处于安全运行的状况；

- 检查热交换效果，检查散热风扇工作是否正常；检查油加热器是否工作，油温是否正常；

- 测量电机绝缘，确保电机有正常的绝缘度；检查各种安全保护装置可靠性；

- 检查机组有否泄漏，雪种量是否足够，发现漏点即修复及补充雪种。

      - 每季不少于一次检查电加热系统的接地是否符合规范要求，并检查与风机的联锁是否正常。

      - 每年度维保计划如下：

- 室内机每年不少于一次进行过滤网、表冷器的清洁消毒；

- 室外机每年不少于一次进行冷凝器化学清洗；

- 检查全机电路电气、清洁电气部件及联接管接头紧固接线、全机系统及连接管路检漏；

- 测试室内机送回风温度差，检查制冷系统运行压力，判断机组制冷效果是否正常；

- 检测机组应正常运行，固定无振动，无异常噪音无漏水现象，表面干净整洁。

      - 维修清洗前对工作场所及办公设备进行防护铺垫或遮盖，工作结束后清理工作现场和清抹设备维修接触痕迹。

  - 通风系统与设备

    - 风口和过滤器

      - 每月不少于一次对设备进出回风口及初效过滤器清洗消毒，并检查压差检测装置的终阻力，当其达到规定值时应及时清洗或更换。

      - 应根据房间的使用功能和设备运行时间，确定空调风口清洗频率，推荐风口清洗频率见附录A中表A.4。

      - 送风口、回风口和排风口表面不得有积尘与霉斑。

      - 空调设备的清洗效果应进行现场检验。

      - 当对送风口、回风口和排风口的位置、数量及尺寸规格等进行改动时，气流组织应符合国家现行相关标准的规定。

    - 风管

      - 应定期去除风管外积尘、污物、铁锈和菌斑等，检查周期每2年不应少于一次。

      - 风管内表面的清洗，应使用可以进入风管内作业的清洗设备，使风管内的颗粒物、微生物有效地清除并输送到捕集装置中。清洗设备应采用接触式负压、擦拭、循环式扬尘清洗方法，不应采用会产生二次污染的清洗方式。

      - 当房间排风含有毒有害物质时，定期检查净化处理效果，应符合现行国家标准的有关规定。

      - 防火阀及其感温、感烟控制元件应定期检查。

      - 通风与空调系统消毒应安排在无人使用的时段，消毒后应及时通风，避免消毒溶液残留物对人体与设备的有害影响。

      - 对存在病原微生物污染的房间，应采用国家相关部门认可的消毒药剂和器械对空气处理设备、风管及房间进行消毒。

      - 金属风管宜采用臭氧消毒设备或500mg/L季铵盐类消毒剂喷雾进行消毒，非金属管壁宜采用500mg/L含氯消毒液或过氧化物类消毒剂。

      - 空调风管清理与除污应根据季节及工作环境确定维护保养频次。

    - 风机与机房

      - 维保作业使通风与空调系统中有污染物产生时，应在房间使用之前将污染物排除，或提前通风。

      - 维保作业时应保证设备机房干燥清洁，不得放置杂物，禁止在通风机房内放置易燃、易爆和有毒有害危险物品。

      - 每日检查维护电加热器的过热保护装置。

      - 每月不少于一次检查压力容器密闭性和通风机叶轮动平衡，转动叶轮应停止在同一位置。

      - 每月不少于一次检查卫生间通风器积尘，避免卫生间排扇止回阀关闭不严密倒灌风。

      - 每季不少于一次检查风机房内所有设备的防护措施以及风机所有电气设备的接地情况和运行状态，发现异常情况及时处理。

      - 卫生间通风器及没有设置入口过滤器通风机应当至少半年一次清洗叶轮积尘，带止回阀卫生间通风器应当在清洗叶轮过程中同期检查止回阀动作情况。

      - 每年不少于一次检查风机等设备的基础应稳固，隔振装置应可靠，传动装置应运转正常，轴承和轴封的冷却、润滑和密封应良好，不得有过热、异常声音或振动等现象。

      - 每2年不少于一次检查风管系统密闭性。

  - 冷源与热源

    - 一般规定

      - 空调制冷机组维护保养须取得主机设备厂家授权，维护保养间隔时间不得低于厂家要求，定期检查或更换主要零配件。

      - 每日检查机组电压、电流、高低压力、制冷循环系统、冷却水系统、冷冻水系统等设备主要部件运行情况，确保设备工作正常。

      - 每日检查温度、压力、流量、热量、耗电量等监测和计量仪表，并应定期检验、标定和维护，对失效或缺少的仪表应更换或增设。

      - 水循环管道的维保作业实施频率按空调维护保养合同要求确定，不少于每月一次，其中包含整个水循环系统检查及保养、阀门、过滤装置以及电动机等的维护保养。

      - 每月不少于两次清理机组表面灰尘，每年除锈刷漆一次。

      - 每月不少于一次检查管路和过滤器，保证管路顺畅、过滤器无堵塞。

      - 每年不少于一次检查设备及管道的保温，重点检查主干阀门保温及滴水情况，防止冷凝水渗透入保温；检查立管固定装置结露或腐蚀情况。

      - 每年不少于一次更换油滤、冷冻油、制冷剂滤芯等系统设备保养耗材； 每年不少于一次清洗主机冷凝器、蒸发器。

      - 通风与空调系统冷热源的燃油、燃气管道系统的防静电接地装置应定期检查、维护、试验，防静电接地装置功能应正常有效。

      - 对于压力容器等特种设备的维护保养，应符合《中华人民共和国特种设备安全法》、《固定式压力容器安全技术监察规程》和《特种设备使用管理规则》等有关规定。

    - 电动压缩式冷水机组

      - 运行阶段日常维保计计划如下：

- 检查的压力表、温度计、液压计等计量装置和安全阀、高低压保护、低温防冻保护、电机过流保护、排气温度保护、油压差保护等安全保护装置是否正常工作，并定期校验；

- 检查制冷系统的安全性（制冷系统的压力、温度）和机械部分的稳定性，并根据现场实际情况进行处理；

- 检查压缩机工作时是否有异常，检查润滑油是否正常；检查压缩机排气及回气温度、工作电压、油位等是否正常；

- 检查冷媒过滤器是否有脏堵现象，并及时处理；

- 检查显示单元是否正常，各设置参数是否正确；查看历史报警记录，对报警内容进行分析并消除隐患；

- 检查空调主机空气开关是否正常，交流接触器、热继电器是否良好；检查空调主机相序保护器是否正常、有无缺相情况；

- 检查冷媒运行、冷凝器及蒸发器的温度是否正常；检查冷凝风扇电机运行是否正常。

      - 每月不少于一次对所有电气接线端子进行紧固，对控制柜散热器和主机控制柜内积尘进行清理。

      - 每年不少于一次检查冷冻油，标识应清晰醒目，油位应正常；冷冻油更换品质及跟换周期应符合设备厂家要求。

      - 检查制冷系统运行压力（高压，低压）是否正常，并根据当时的室外环境对压力进行适当的调节。

      - 进行过热度的测试，判断系统的运行效率是否能够达到指定的性能指标。

      - 对主机进行全面检查电气控制的各保护环节，确保控制保护环节的可靠性。

    - 溴化锂吸收式机组

      - 维保作业前应切断设备电源和制冷剂供应，避免电击和有毒气体泄漏。机组正常维护保养检修时应充高纯氮气隔绝空气，且检修时间不超过6小时。

      - 维保工作人员需要佩戴防护眼镜、手套和口罩等劳动防护用品，避免对人体造成伤害。

      - 运行阶段日常维保计计划如下：

- 检查压缩机、冷凝器、蒸发器等主要部件的运行情况；

- 检查制冷系统的管道、阀门和接头是否有泄漏，如有泄漏应及时处理；

- 检查冷水及冷剂水的流量保护、温度保护和液位保护装置是否正常工作；

- 检查溴化锂溶液的防结晶保护装置和发生器出口浓溶液的高温保护装置是否正常工作；停机时检查防结晶保护装置是否正常工作；

- 检查屏蔽泵过载及防汽蚀保护装置是否正常工作。

      - 每月至少一次检查溴化锂溶液的浓度和纯度，如不符合要求应及时更换。

      - 每月检查一次冷媒水和冷却水的水质，确保符合设备要求。

      - 溴化锂制冷机长时间不运行使用的，需对机组进行防腐处理。

    - 热泵

      - 使用季节开机前：

- 检查外接供电是否正常，检查接地电阻、绝缘电阻，确保机组电气安全，测试机组故障保护功能；

- 检查制冷剂静态压力表与温度计是否正常工作；

- 检查清洁机组翅片式换热器；

- 检查压缩机油温加热；

- 检查调整微电脑控制的设定值；

- 检查系统压力，必要时补水排空；

- 检查水清洁度，清洁水过滤网，必要时更换新水。

      - 每日检查整机运行状况，记录机组运行参数；如存在异常情况，报告需要更换或修理的零部件。

      - 运行阶段每月度维保计划如下：

- 清理机组周围和内部脏物，必要时清洗机组翅片式换热器；

- 检查进出水压力、压降以及进出水温度；

- 检查整个系统有无泄漏，检查管路保温层有无破损，检查外部的污染、损坏及腐蚀情况；

- 检查检查水泵运行状况和水流开关态，检查清洁过滤网、止回阀及截止阀；

- 提供检修保养报告，并列出需要更换或修理的零部件。

      - 使用季节关机前，检查各主要零部件的状况；检查机组管路及其配件的状况，如存在故障，提供报告并列出需要更换或修理的零部件。

      - 机组停机后，按需放掉部分冷冻水；检查系统的管道、接头和各类阀门。

    - 蒸发冷却冷水机组

      - 每月至少一次清洁底盘、湿帘、过滤网。

      - 运行期间，如有自清洁功能的机组，每天应操作控制板上的“清洗”键进行换水清洗，防止细菌和异味发生。

      - 长时间停用时，应关闭自来水，排干水分，并切断电源。

    - 冷热电联供机组

      - 运行阶段日常维保计计划如下：

- 检查油加热器，确保保持供电状态；

- 检查制冷剂是否泄漏、有无明显油迹，如有及时补漏；

- 检查油位是否在视油镜之间；

- 检查补水系统和排气装置工作是否正常。

      - 每月至少一次清洗过滤器，保证水质清洁。

      - 每月至少一次检查电源和电气控制系统接线是否牢固、元件是否动作异常、设备是否接地。

    - 蓄冷与蓄热设备

      - 运行阶段日常维保计计划如下：

- 检查自控部分的控制箱、采集箱、蓄冷（热）功能测试、温度、液位等传感器的运行情况；

- 检查排气阀、泄水阀门的运行情况。

      - 运行阶段每月度维保计划如下：

- 检查蓄冷（热）罐内壁腐蚀、结垢情况，检查蓄冷（热）罐周边的环境、基础是否稳固可靠、无异常倾斜和下沉现象。

- 检查蓄罐外保护壳、保温、爬梯、人孔、排气等罐体相关部件。

      - 每季至少一次检查温度传感器、压力传感器、采集箱、控制箱等控制系统元器件的维护、校核。

    - 换热装置

      - 运行阶段每月度维保计划如下：

- 检查和维修入口和出口管道换热器的阀门、换热器的焊接部件的腐蚀情况；

- 检查清洁螺旋通道；

- 检查和验证换热器的仪器和安全装置。

      - 每年不少于一次检查紧固螺栓等零件，必要时进行更换。

      - 每年不少于一次检查热交换单元的端盖和外壳之间的连接是否密封，根据使用情况进行修理或更换垫圈。

    - 空气调节冷热水及冷凝水系统

      - 检查风扇正常电机正常。

      - 运行阶段日常维保计计划如下：

- 检查通风与空调系统冷凝水管道的水封，保证冷凝水能顺利排出；

- 检查水泵的启动与运行状况，发现异常及时处理；

- 检查冷冻水管道上的水流开关，确保正常工作；

- 检查水泵橡胶软接是否正常，发现老化或异常拉伸需要马上处理。

      - 运行阶段每月度维保计划如下：

- 取样分析水稳剂药剂浓度，若浓度未达标，须补充冷冻水水稳剂直至浓度合格达标；检测冷冻水硬度，水硬度控制在200PPM以内；

- 检查空调冷冻水/热水系统自动排气阀；

- 检查水泵的泵轴及润滑剂、泵轴的密封装置、电气装置的分隔部分与绝缘度、电线接合等。

- 检查空气处理设备的凝结水集水部位、加湿器设置部位，不应存在积水、漏水、腐蚀和有害菌群滋生现象。

      - 每季不少于一次检查水泵，泵体保持垂直，减振装置无遮挡，联轴器应无磨损，否则应更换联轴器。

      - 每季至少检查一次水处理设备。

      - 每半年检查一次空调冷冻水/热水管保温层或保护层。

      - 每年清洗空调冷冻水/热水管道一次，清洗后加缓蚀剂、杀菌剂。

      - 每年不少于一次定期疏通冷凝水排水系统，防止堵塞和泄漏。

      - 每年不少于一次清洗水泵Y型过滤器。

      - 冷凝器和蒸发器每年至少进行一次维护保养和清洁。

      - 冷冻水补水箱应定期加入水稳剂，并检查补水浮球阀或定压水箱情况。

    - 冷却水系统

      - 每日检查一次补水水箱的水位情况。

      - 每日检查冷却水管道上的水流开关，确保正常工作。

      - 每月检查维护冷却塔的配电箱和试验紧急停机开关，确保工作正常。

      - 每年不少于一次检测冷却水水质，水样送持有MC资格的化验部门检验，并出具水质分析报告。当水质不符合国家现行有关标准的规定时，应采取相应措施改善措施。

      - 每月不少于一次冷却塔的清洁与保养，包含但不限于清洗冷却塔，调整或更换皮带，检查布水器或布水盘，检查挡水百叶，并进行过滤、缓蚀、阻垢、杀菌和灭藻等水处理工作。

      - 每年至少一次对冷却塔进行全系统化学清洗。

      - 每年一次对水管系统阀门和支撑构件刷防锈漆。

      - 检查有冰冻可能的地区冷却水管的防冻设施。

    - 机房

      - 运行阶段日常维保计计划如下：

- 检查制冷机组的运行工况，超温、超压现象时应记录并及时处理；

- 检查、记录冷水机组冷凝器和蒸发器的进出口压差，超过机组额定阻力值时应记录并及时处理；

- 检查安全和自控装置，如有异常应及时进行记录并报告。当特殊情况下停用安全或自控装置时，应履行审批或备案手续；

- 检查安全防护装置的工作状态；

- 检查机房通风和排水设施情况，确保机房温度符合设备运行要求、地面不存在积水情况。

      - 每月至少一次检查氨制冷机房的消防和安全器材，确保其质量和数量应满足应急使用要求。

      - 每月至少一次检查各种化学危险物品和油料等存放情况。

      - 每年不少于一次检查制冷机组、水泵等设备的基础应稳固，隔振装置应可靠，传动装置应运转正常，轴承和轴封的冷却、润滑和密封应良好，不得有过热、异常声音或振动等现象。

      - 冷冻机房、空调机房、风机房等不得兼作其他用途，机房卫生清理每月至少一次，无垃圾和明显灰尘；每月至少消毒一次，需有消毒和清洁记录。

  - 控制中央站

    - 一般规定

      - 有条件的情况下，医疗建筑通风与空调系统运行维护宜设置智慧管理系统。

      - 应对控制柜内部、回路、自控系统外围部件、中央监控站系统进行维保作业。

      - 每年定期检验、标定和维护通风与空调系统中的温度、湿度、压力、流量、热量、耗电量、燃料消耗量等监测和计量仪表等。

      - 每月检查一次各设备功能包括传感器、执行器和其他部件动作是否正常。

      - 检查机组控制中心能正确采集和控制机组各项指令。

      - 定期检验、标定和维护通风与空调系统中的温度、湿度、压力、流量、热量、耗电量、燃料消耗量等监测和计量仪表等。

      - 每月检查通风与空调系统楼宇控制系统、自动化控制系统或手自动切换装置。

    - 信息系统

      - 每日检查监控系统电脑或服务器能否正确采集相关数据及正确执行各项指令。

      - 应定期对系统数据服务器、数据采集网关、监测计量、通信线路等软件和硬件进行日常维护、巡检、病毒防护、升级与管理。当系统出现异常应及时处理，并记录维修情况。

      - 每周手动或自动备份一次历史记录数据，并检查备份的数据是否正常，确保备份数据可以在需要时恢复。

      - 每周检查一次存储设备硬件和软件、备份存储设备的数据，测试存储设备的性能和可靠性，并检查服务器硬盘及相关存储设备空余空间能否满足系统正常需要。

      - 每月对系统数据服务器、数据采集网关、监测计量、通信线路等软件和硬件进行日常维护、巡检、病毒防护、升级与管理。当系统出现异常应及时处理，并记录维修情况。

      - 每月检查一次控制器的硬件和软件、清除控制器的错误和故障、备份控制器的数据。

      - 每月检查网络设备的硬件和软件，检查服务器系统端口及防火墙是否有异常改动，测试网络设备的性能和可靠性，确保网络安全和隐私保护措施的正确设置和维护。

      - 每三个月至少检查更新软件一次，以确保系统能够运行最新的功能和安全补丁，修复系统漏洞，提高系统的可靠性和安全性。

      - 应制定密码管理策略，确保所有用户都遵循这些策略。最长每半年更改一次密码，离职、调岗人员帐户应及时注销，确保只有授权人员可以访问敏感信息和系统。

      - 定期更新软件，以确保系统能够运行最新的功能和安全补丁，修复系统漏洞，提高系统的可靠性和安全性。

      - 定期检查控制器的硬件和软件、清除控制器的错误和故障、备份控制器的数据。

      - 定期备份数据，确保备份数据可以在需要时恢复。

      - 定期检测存储设备硬件和软件、备份存储设备的数据，测试存储设备的性能和可靠性。

      - 定期检查网络设备的硬件和软件，测试网络设备的性能和可靠性，确保网络安全和隐私保护措施的正确设置和维护。

      - 制定密码管理策略，确保所有用户都遵循这些策略。应定期更改密码，确保只有授权人员可以访问敏感信息和系统。

      - 应加强信息化管理，基于现代互联网和物联网的技术，依托专业的数字化管理平台，建立通风与空调系统的维护保养工作平台，对空调设备进行统一的管理跟监管，实时了解空调设备的维护保养清洗消毒情况，进行设备维护保养的精细化管理。

    - 专用数据机房

      - 检查空气过滤器，每月清洗1~2次，不同地区可结合当地情况作出适当调整。空调过滤器如有破损或堵塞严重应及时更换。

      - 冬季每月不少于一次检查加湿器，根据使用情况适当增加清洗频次。检查加湿器前需切断电源，确定其内壁橡胶密封圈完好，清理内部钙化物。清洗后需开机观察半小时以上，保证能正常工作。

      - 每月不少于一次检查风机，检查马达运作是否正常，无噪声或不正常振动声响。

      - 每月不少于一次检查电加热器，检查各级加热电流和各电气节点工作是否正常。

      - 日常检查排水管出水是否通畅。

      - 检查显示单元是否运行正常、各设置参数是否正确，查看历史报警记录。

  - 环保节能

    - 一般规定

      - 维护保养过程中，应增加降噪和减振措施，且符合国家的相关标准规定。

      - 维护保养作业应采取有效措施控制作业现场避免废气、废水、废油、废制冷剂、噪声等污染，并遵守环境保护的有关法律法规要求。

      - 维保作业所产生的垃圾废物应及时处理，具有传染性质的红区房间的维保作业垃圾废物须由专业公司进行处理。

      - 水处理药剂需满足环保和设备防护要求，水样抽样检测需满足国家相关标准。

    - 环保

      - 应采取环保试剂进行杀菌和消毒措施。

      - 排放冷却水的水质应符合国家相关标准规定，避免对水体和周边环境造成污染。

      - 冷却水排放需对其水质进行定期检测。检测内容应包括冷却水中的各类污染物含量、水温等多个方面，并应符合国家相关标准规定。

      - 医用环境控制区冷凝水不应回收利用。

      - 应定期检查、检测和维护制冷剂泄漏报警装置及应急通风系统，减少制冷设备使用和维修时制冷剂的排放量或泄漏量；对制冷剂宜采取回收利用措施，保证制冷剂的使用和排放符合国家相关标准规定。

      - 维护保养应注重空气净化技术措施，加强净化区的保护，降低交叉污染风险。

      - 制冷机组润滑油的回收必须交由有资质的单位处理。

      - 维保作业应安排在白天进行，禁止夜间作业。

      - 维保作业采用的材料等应符合国家相关产品标准，宜使用新型绿色环保产品。

      - 检查维护空调系统热量的回收和再利用系统，减少对环境的热污染。

      - 当制冷机组采用对人体有害的制冷剂时，应定期检查、检测和维护制冷剂泄漏报警装置及应急通风系统。

    - 节能

      - 可根据医疗建筑符合特点和当地资源条件进行可再生能源利用的适宜性分析，减少能源消耗。

      - 维保作业冷水应优先利用雨水、废水等水资源，提高水资源的利用效率。

      - 维保作业热水应优先选择可再生能源，宜利用余热、废热、太阳能热水系统或者空气能热泵系统。

      - 可根据季节变化及使用需求合理提高冷水机组冷冻水出水温度。

      - 冬夏过渡季节实验室空调系统应更换运行模式。

  - 验收与质量检查

    - 验收要求

      - 每次维保完成后，医疗机构可自行组织验收，也医院可根据实际情况委托第三方组织验收，验收合格和符合卫生要求后方可交付委托方使用，未经验收的系统或设备不得交付使用。验收由医院空调管理人员、科室使用人员、监理单位和维保机构等共同进行。

      - 验收时维保单位应提供维保记录、现场查验资料和第三方检测报告。

      - 对验收过程中发现的问题和缺陷记录成清单形式。

      - 维保机构整改完成验收过程中发现的问题后方可通过验收。

      - 若验收单体过多，可采取抽样验收，抽样按照单体单次维护保养总量的20%计算。

      - 空调房间室内温度、湿度、风速、室内噪声级等检查应符合GB 51039的有关规定。

      - 空调房间游离甲醛、苯、氨、氡及其他总挥发性有机物污染物浓度检测应符合GB 50325的有关规定，超过规定值时必须进行室内环境治理。

      - 空调房间微生物污染物浓度检测应符合GB/T 18883的有关规定。

      - 室内尘埃粒子（PM2.5）浓度应定期检测，当不满足要求时，通风与空调系统应采取相应措施减少室内污染。

      - 维护保养过程中遇到系统损坏无法正常工作时，应迅速查找故障原因，进行维修或更换处理，并按照GB 50243有关规定组织实施及验收。

      - 维保和维修的进场记录、施工文件等相关资料应一并交付予委托方。

      - 维护保养机构宜对客户进行回访复查，针对问题采取有效措施，持续改进。

    - 质量检查

      - 建立健全维护保养原始参数记录、音频及影像记录制度，采用纸质和电子档案形式记录。对空调系统各主要设备制定维护保养记录表（见附录B中B.1~B.10），填写系统及设备主要运行状况，维护保养记录应包括并不仅限于以下内容：

- 空调机组温度、湿度设定参数及运行状况、故障记录等；

- 新风机、空气处理机运行状况；

- 空调房间温度、湿度、洁净度等状况；

- 空调机组、风机盘管、风管送风口噪音状况；

- 循环水泵运行状况及轴封漏水量；

- 冷却塔运行状况；

- 冷冻水、冷却水管道压力状况；

- 用水量状况；

- 空调风柜、风机盘管、新风机组过滤器（箱）状态影像记录；

- 风口、洁净送回风口及过滤器、空调风管内部状况清洗前后影像记录。

      - 维保工作涉及的各种空调设备运行记录和管理记录应完整、准确、清楚，保存完好的纸质版文件要装订成册并形成电子文档备查。按合同约定，记录应移交给委托方保存。

      - 维护保养机构应将记录备份并保存至合同服务期满后10年。

      - 维护保养作业完成后，维保工作人员应现场填写维保工作单（见附录C），交业主或物业管理单位代表审核并签字确认。

      - 每月维护保养周期结束后，维护保养机构应对整个月度维保过程出具作业质量报告（见附录D），并交委托方认可。

- （资料性）
医疗建筑维护保养要求

医疗建筑不同类型房间空气质量、清洗消毒及防护要求。

- 表A.1医疗建筑不同类型房间空气质量标准

| 序号 | 房间类型 | 温度（℃） | 湿度（%） | 洁净度 | 菌落总数 | 参照标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行政办公室 | 18~26 | 30~60 | - | - | GB 50736 |
| 2 | 手术室 | 21~25 | 30~60 | 参照GB 50333 |  | GB 50333 |
| 3 | 诊室 | 18~26 | 30~60 | - | ≦4CFU （5minΦ9mm平皿） | GB 50736， WS/T 368 |
| 4 | ICU | 21~25 | 30~60 | 5级 | ≦4CFU （15minΦ9mm平皿） | WS/T 368，GB 50333 ICU建设与管理指南（2020） |
| 5 | 一般实验室 | 参照行政办公室 |  |  |  | GB 50736 |
| 6 | 动物房 | 20~26 | 10~70 | 5或7级 | ≦3CFU （30minΦ90mm平皿） | GB 14925 |

- 表A.2医疗不同类型房间洁净空调滤网清洗及更换频率（d/次）

| 房间 类型 | 初效滤网 |  | 中效滤网 |  | 高效滤网 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 清洗频率 | 最低更换频率 | 清洗频率 | 最低更换频率 | 清洗频率 | 最低更换频率 |
| 手术室 | 30天 | 90~120天/2160小时 | - | 180~240天/4320小时 | - | 365~545天/8760小时 |
| 实验室 | 30天 | 90~120天/2160小时 | - | 180~240天/4320小时 | - | 365~545天/8760小时 |
| 动物房 | 30天 | 90~120天/2160小时 | - | 180~240天/4320小时 | - | 365~545天/8760小时 |

注：可根据实际使用情况，增加清洗频率或更换频率。

- 表A.3 不同区域维保工作人员防护要求

| 序号 | 区域 | 疫时 | 平时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行政办公室 | 一级防护 | 穿工作服 |
| 2 | 公共区域 |  |  |
| 3 | 普通诊室 |  |  |
| 4 | 急诊 |  |  |
| 5 | 普通病房 |  |  |
| 6 | 普通实验室 |  |  |
| 7 | 动物房 | 一级防护 | 穿工作服 |
| 8 | 手术室 | 一级防护 | 穿工作服 |
| 9 | 传染病房、负压病房 | 二级防护 | 一级防护 |
| 10 | 核放射室 | 二级防护 | 一级防护 |
| 11 | 发热门诊、核酸检测区域 | 三级防护 | 二级防护 |
| 12 | 烈性呼吸道感染者或不明呼吸道感染者隔离病区 | 三级防护 |  |
| 一级防护：穿工作服、戴一次性使用帽子、穿一次性使用隔离衣和戴一次性使用手套、戴一次性使用医用外科口罩（每 4 小时更换 1 次或感潮湿时更换，有污染时随时更换）； 二级防护：戴一次性使用帽子、医用防护口罩（N95 或更高级别医用防护口罩）、护目镜（防雾型）或防护面罩（防雾型）、医用防护服或穿工作服，外罩一件医用防护服、戴一次性使用手套、穿一次性使用鞋套； 三级防护：除按二级防护要求外，将护目镜（防雾型）或防护面罩，换为全面型呼吸防护器或更高级别带电动送风过滤式呼吸器（正压式头套）。 |  |  |  |

- 表A.4 医疗不同类型房间空调风口清洗消毒频率（d/次）

| 序号 | 房间类型 | 风口清洗消毒频率 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 行政办公室 | 60 |
| 2 | 普通诊室 | 30 |
| 3 | 普通病房 | 30 |
| 4 | 普通实验室 | 30 |
| 5 | 核放射室 | 30 |
| 6 | 正压病房 | 30 |
| 7 | 设备用房 | 30 |
| 8 | 急诊 | 15 |
| 9 | 公共区域 | 7~15 |
| 10 | ICU、手术室、实验室、母婴室 | 7~15 |
| 11 | 核酸检测区域 | 1 |
| 12 | 发热门诊、定点核酸检测区域 | 1 |
| 13 | 传染病房、负压病房或高污染病区 | 病人清空后 |
| 注：可根据实际使用情况，增加风口清洗消毒频率。 |  |  |

- 4

- （资料性）
中央空调系统主要设备维保记录表模板

中央空调系统主要设备维保记录表模板参见表B.1至表B.10。

- 表B.1中央空调系统日常保养表

| 单位名称： |  |  |  | 机组编号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备 | 点检内容 | 点检基准 |  | 点检周期 | 点检结果 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 处理情况 |
| 冷水机组 | 机械部分 | 1、溶液泵、冷剂泵无异响 |  | 每班一次 |  |  |  |  |
|  |  | 2、真空无泄漏现象 |  | 每班一次 |  |  |  |  |
|  |  | 3、制冷机运转无异响 |  | 每班一次 |  |  |  |  |
|  |  | 4、冷冻水温度是否在 5℃~12℃正常范围内 |  | 每班一次 |  |  |  |  |
|  |  | 5、溶液泵、冷剂泵运行时温度≤65℃ |  | 每班一次 |  |  |  |  |
|  |  | 6、冷却水池水位正常，无缺水溢水现象，冷却风机运行平稳，布水器布水均匀 |  | 每班一次 |  |  |  |  |
|  | 管道系统 | 1、蒸汽、水管系统无泄漏现象 |  | 每班一次 |  |  |  |  |
|  |  | 2、外部管路标识正确、醒目；冷冻水管保温完好 |  | 每班一次 |  |  |  |  |
|  |  | 3、阀门无“滴、漏”现象 |  | 每班一次 |  |  |  |  |
|  |  | 4、压力表校验标识、铅封完好，且在校验期内 |  | 每班一次 |  |  |  |  |
|  |  | 5、蒸汽压力没有超压力表红线 |  | 每班一次 |  |  |  |  |
|  |  | 6、阀门表面洁净，手柄、螺栓等齐全 |  | 每班一次 |  |  |  |  |
|  | 水泵 | 1、冷冻泵、冷却泵冷却冷冻水压力正常 |  | 每班一次 |  |  |  |  |
|  |  | 2、工作时无异常声响，轴承温度≦70℃ |  | 每班一次 |  |  |  |  |
|  |  | 3、联轴器完好，弹性减振器无破损 |  | 每班一次 |  |  |  |  |
|  |  | 4、防护罩完好 |  | 每班一次 |  |  |  |  |
|  |  | 5、止回阀能正常工作，备用泵无反转 |  | 每班一次 |  |  |  |  |
|  | 控制部分 | 1、压力显示正确，无重大偏差 |  | 每班一次 |  |  |  |  |
|  | 电气 | 电动机 | 电动机、电动阀电动机构无过热、异响，表面清洁 | 每班一次 |  |  |  |  |
|  |  | 仪表 | 表面完好、清洁；表内及接头无泄漏；指针摆动在正常范围内，仪表标识完好 | 每班一次 |  |  |  |  |
|  |  | 配电柜 | 门罩到位；柜内各电器无焦味及异响；柜面电器未脱落；表面完好、清洁 | 每班一次 |  |  |  |  |
| 机房 | 1、站房内无积水 |  |  | 每班一次 |  |  |  |  |
|  | 2、通道畅通 |  |  | 每班一次 |  |  |  |  |
|  | 3、房顶、墙壁不漏水 |  |  | 每班一次 |  |  |  |  |
|  | 4、灯架未松脱；开关、插头、插座、电线完好，照明良好 |  |  | 每班一次 |  |  |  |  |

- 表B.1 调系统日常保养表(续)

| 单位名称： |  |  |  | 机组编号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备 | 点检内容 | 点检基准 |  | 点检周期 | 点检结果 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 处理情况 |
| 机房 | 5、空间无蜘蛛网 |  |  | 每班一次 |  |  |  |  |
|  | 6、无来历不明人员 |  |  | 每班一次 |  |  |  |  |
|  | 7、地面清洁无杂物 |  |  | 每班一次 |  |  |  |  |
|  | 8、窗户无破损、无污垢 |  |  | 每班一次 |  |  |  |  |
|  | 9、玻璃无破损、无污垢 |  |  | 每班一次 |  |  |  |  |
|  | 10、墙壁无破损、无污垢 |  |  | 每班一次 |  |  |  |  |
|  | 11、物品摆放符合定制要求 |  |  | 每班一次 |  |  |  |  |
| 客户签名： |  |  | 空调设备维保合同服务公司/人员签章/名： |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  | 日期： |  |  |  |  |  |

注：点检结果以符号表示：良好用“√”，有异常但可使用用“△”，有故障不可用用“×”，出现问题已处理好用“O”。

- 表B.2 中央空调系统日常巡检保养表

| 单位名称： |  |  |  |  | 机组编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备 | 巡检内容 |  | 巡检基准 |  | 巡检周期 | 巡检结果 |  |
|  |  |  |  |  |  | 结 果 | 处理情况 |
| 冷 水 机 组 | 机械部分 |  | 1、溶液泵、冷剂泵无异响 |  | 两小时一次 |  |  |
|  |  |  | 2、真空无泄漏现象 |  | 两小时一次 |  |  |
|  |  |  | 3、制冷机运转无异响 |  | 两小时一次 |  |  |
|  |  |  | 4、检查冷却塔各电机无发热或异响 |  | 两小时一次 |  |  |
|  |  |  | 5、检查冷却水自动补水功能正常 |  | 两小时一次 |  |  |
|  |  |  | 6、设备、螺栓无锈蚀 |  | 两小时一次 |  |  |
|  | 管道系统 |  | 1、蒸汽、水管系统无泄漏现象 |  | 两小时一次 |  |  |
|  |  |  | 2、设备外部管路标识正确、醒目 |  | 两小时一次 |  |  |
|  |  |  | 3、冷冻水管保温完好 |  | 两小时一次 |  |  |
|  |  |  | 4、阀门无“滴、漏”现象 |  | 两小时一次 |  |  |
|  |  |  | 5、压力表校验标识、铅封完好，且在校验期内 |  | 两小时一次 |  |  |
|  |  |  | 6、总蒸汽压力是否超红线 |  | 两小时一次 |  |  |
|  |  |  | 7、阀门丝杆润滑良好，丝杆手柄、螺栓等齐全 |  | 两小时一次 |  |  |
|  | 水泵 |  | 1、冷冻泵、冷却泵，冷却、冷冻水流量正常 |  | 两小时一次 |  |  |
|  |  |  | 2、工作时无异常声响，轴承温度＜70℃ |  | 两小时一次 |  |  |
|  |  |  | 3、联轴器完好，弹性减振器无破损 |  | 两小时一次 |  |  |
|  |  |  | 4、防护罩完好 |  | 两小时一次 |  |  |
|  |  |  | 5、止回阀能正常工作，备用泵无反转 |  | 两小时一次 |  |  |
|  | 控制部分 |  | 1、温度、压力显示正确，无重大偏差 |  | 两小时一次 |  |  |
|  | 电气 | 电动机电动阀 | 电动机、电磁阀电动机构无过热、异响、焦糊味； 表面清洁；接地可靠；接线盒螺钉齐全坚固、电缆无损坏，电动阀位现场情况与电脑上阀位一致。 |  | 两小时一次 |  |  |
|  |  | 仪表 | 表面完好；表内及接头无泄漏；指针摆动在正常范围内。 |  | 两小时一次 |  |  |
|  |  | 配电柜 | 门罩到位；柜内各电器未松开、无烧伤发黑痕迹及焦味；线路未脱落；电器上接线点螺钉齐全、未脱落，仪表标识完好。 |  | 两小时一次 |  |  |
|  |  | 软起 动器 | 软起动器无过热，冷却风扇表面清洁，运行良好。 |  | 两小时一次 |  |  |
| 站房 | 1、站房内无排水不畅，房顶、墙壁不漏水 |  |  |  | 两小时一次 |  |  |
|  | 2、照明完好 |  |  |  | 两小时一次 |  |  |
|  | 3、站房无土建安全问题 |  |  |  | 两小时一次 |  |  |
|  | 4、站房内无维修杂物 |  |  |  | 两小时一次 |  |  |
|  | 5、维修物品摆放符合定制要求 |  |  |  | 两小时一次 |  |  |
| 客户签名： |  |  |  | 空调设备维保合同服务公司/人员签章/名： |  |  |  |
| 日期： |  |  |  | 日期： |  |  |  |

- 表B.3 空调系统月度年度保养表

| 单位名称： |  |  | 机组编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备 | 保养基准 |  | 保养周期 | 保养人 | 保养结果 |
| 制 冷 机 组 | 1、检查机组真空度，如真空不良应进行真空保 |  | 每月 |  |  |
|  | 2、检查空气过滤器芯，如脏堵应更换 |  | 每月 |  |  |
|  | 3、检查溶液质量，溶液或铜管变黑检查机组真空 |  | 每月 |  |  |
|  | 4、检查真空隔膜阀有无破裂和老化迹象，根据情况更换 |  | 每月 |  |  |
|  | 5、清洁制冷机电控柜、变频器内部灰尘 |  | 每月 |  |  |
|  | 6、检查制冷剂液位 |  | 每月 |  |  |
|  | 保养基准 |  | / | / | / |
|  | 1、溶液取样检测（也可目测）看溶液是否变黑 |  | 每年 |  |  |
|  | 2、检测制冷机流量、压差开关的灵敏性，根据需要进行更换 |  | 每年 |  |  |
|  | 3、检查更换水银真空计 |  | 每年 |  |  |
|  | 4、清洗冷冻水管、蒸汽过滤器 |  | 每年 |  |  |
|  | 6、55kW 电机、75kW 电机加注适量润滑脂 |  | 每年 |  |  |
|  | 7、检查手动和电动阀门能否正常操作 |  | 每年 |  |  |
|  | 8、冷却塔风机皮带更换 |  | 每年 |  |  |
|  | 保养基准 |  | / | / | / |
|  | 1、更换真空隔膜阀膜片 |  | 每三年 |  |  |
|  | 2、更换流量、压力开关 |  | 每三年 |  |  |
|  | 3、冷却水、冷冻水管内侧清洗 |  | 每三年 |  |  |
|  | 4、溶液再生 |  | 每三年 |  |  |
|  | 5、更换冷却、冷冻水泵联轴器、防振垫圈 |  | 每三年 |  |  |
|  | 6、更换冷却、冷冻水泵轴承 |  | 每三年 |  |  |
|  | 7、检查冷却塔风扇的螺栓是否紧固 |  | 每三年 |  |  |
|  | 8、冷却塔填料更换 |  | 每三年 |  |  |
|  | 9、添加缓蚀剂和辛醇 |  | 每三年 |  |  |
| 客户签名： |  | 空调设备维保合同服务公司/人员签章/名： |  |  |  |
| 日期： |  | 日期： |  |  |  |

- 表B.4 离心式冷水机组运行测试报告

单位名称：                                设备型号：	       月份：

| 检查项目 |  |  | 正常 | 异常 | 参数记录 | 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷 冻 水 | 进水压力 | kPa |  |  |  |  |
|  | 出水压力 | kPa |  |  |  |  |
|  | 进水温度 | ℃ |  |  |  |  |
|  | 出水温度 | ℃ |  |  |  |  |
| 冷 却 水 | 进水压力 | kPa |  |  |  |  |
|  | 出水压力 | kPa |  |  |  |  |
|  | 进水温度 | ℃ |  |  |  |  |
|  | 出水温度 | ℃ |  |  |  |  |
| 压 缩 机 | 润滑油油位 | % |  |  |  |  |
|  | 润滑油油温 | ℃ |  |  |  |  |
|  | 供、回油压力差 | kPa |  |  |  |  |
|  | 导叶开度 | % |  |  |  |  |
|  | 压缩机运行电流 | A |  |  |  |  |
|  | 电机温度 | ℃ |  |  |  |  |
|  | 轴承温度 | ℃ |  |  |  |  |
|  | 排气温度 | ℃ |  |  |  |  |
| 热交换器 | 排气压力 | kPa |  |  |  |  |
|  | 吸气压力 | kPa |  |  |  |  |
|  | 制冷剂冷凝温度 | ℃ |  |  |  |  |
|  | 制冷剂蒸发温度 | ℃ |  |  |  |  |
| 整机 | 供电电压 | V |  |  |  |  |
|  | 接线端子松紧 | —— |  |  |  |  |
|  | 整机振动与噪音 | —— |  |  |  |  |
| 客户签名： |  |  | 空调设备维保合同服务公司/人员签章/名： |  |  |  |
| 日期： |  |  | 日期： |  |  |  |

注：若维护保养工作正常完成，设备正常运行，则在对应的方格中打√；若设备出现故障，则在对应项目的方格中打×。

- 表B.5 螺杆式冷水机组运行测试报告

单位名称：                                设备型号：	                       月份：

| 检查项目 |  |  | 正常 | 异常 | 参数记录 | 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷冻水 | 进水压力 | kPa |  |  |  |  |
|  | 出水压力 | kPa |  |  |  |  |
|  | 进水温度 | ℃ |  |  |  |  |
|  | 出水温度 | ℃ |  |  |  |  |
| 冷却水 | 进水压力 | kPa |  |  |  |  |
|  | 出水压力 | kPa |  |  |  |  |
|  | 进水温度 | ℃ |  |  |  |  |
|  | 出水温度 | ℃ |  |  |  |  |
| 压缩机 | 供、回油压力差 | kPa |  |  |  |  |
|  | 供油电磁阀工作情况 | — |  |  |  |  |
|  | 负载执行机构控制情况 | — |  |  |  |  |
|  | 压缩机启、停控制 | — |  |  |  |  |
|  | 压缩机运行电流 | A |  |  |  |  |
|  | 电机温度 | ℃ |  |  |  |  |
| 热交换器 | 排气压力 | kPa |  |  |  |  |
|  | 排气温度 | ℃ |  |  |  |  |
|  | 吸气压力 | kPa |  |  |  |  |
|  | 吸气温度 | ℃ |  |  |  |  |
|  | 制冷剂冷凝温度 | ℃ |  |  |  |  |
|  | 制冷剂蒸发温度 | ℃ |  |  |  |  |
| 整机 | 供电电压 | V |  |  |  |  |
|  | 接线端子松紧 | —— |  |  |  |  |
|  | 整机振动与噪音 | —— |  |  |  |  |
| 客户签名： |  |  | 空调设备维保合同服务公司/人员签章/名： |  |  |  |
| 日期： |  |  | 日期： |  |  |  |

注：若维护保养工作正常完成，设备正常运行，则在对应的方格中打√；若设备出现故障，则在对应项目的方格中打×。

- 表B.6 水泵运行测试报告

单位名称：                                    设备编号：	                  月份：

| 检查项目 | 正常 | 异常 | 情况记录 | 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 振动状况检查 |  |  |  |  |
| 联轴器缓冲胶检查 |  |  |  |  |
| 轴封密封检查 |  |  |  |  |
| 轴承响声及润滑 |  |  |  |  |
| 控制电路及部件状况 |  |  |  |  |
| 检查电机接线盒密封 |  |  |  |  |
| 电机运行温升 |  |  |  |  |
| 控制电箱清洁 |  |  |  |  |
| 进出水管挠性连接件 |  |  |  |  |
| 联轴器间隙检查 |  |  |  |  |
| 紧固基座及螺栓 |  |  |  |  |
| 紧固电机接线端 |  |  |  |  |
| 清理接触器触点 |  |  |  |  |
| 检查补充润滑油脂 |  |  |  |  |
| 联轴器检查调校 |  |  |  |  |
| 更换润滑油脂 |  |  |  |  |
| 清理电控箱 |  |  |  |  |
| 紧固控制线路及部件 |  |  |  |  |
| 线路及部件老化检查 |  |  |  |  |
| 管道 Y 型过滤器清理 |  |  |  |  |
| 客户签名： |  | 空调设备维保合同服务公司/人员签章/名： |  |  |
| 日期： |  | 日期： |  |  |

注：若维护保养工作正常完成，设备正常运行，则在对应的方格中打√；若设备出现故障，则在对应项目的方格中打×。

- 表B.7 冷却塔运行测试报告

单位名称：                                    设备编号：	                月份：

| 检查项目 | 正常 | 异常 | 参数记录 | 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观检查及漏水情况检查 |  |  |  |  |
| 风机电机的绝缘情况 |  |  |  |  |
| 风机电机的运转电流 |  |  |  |  |
| 检查布水器的工作状况 |  |  |  |  |
| 检查布水器及连接器的平衡 |  |  |  |  |
| 检查风机电机的润滑 |  |  |  |  |
| 检查水位阀门的动作 |  |  |  |  |
| 检查电源及控制线路 |  |  |  |  |
| 检查全部螺栓的紧固 |  |  |  |  |
| 检查水塔运行时是否存在异常的声音和振动 |  |  |  |  |
| 其他问题及建议： |  |  |  |  |
| 客户签名： |  | 空调设备维保合同服务公司/人员签章/名： |  |  |
| 日期： |  | 日期： |  |  |

注：若维护保养工作正常完成，设备正常运行，则在对应的方格中打√；若设备出现故障，则在对应项目的方格中打×。

- 表B.8 风机盘管运行测试报告

单位名称：                                    设备编号：	               月份：

| 检查项目 | 运行情况 | 综合判断及处理建议 |
| --- | --- | --- |
| 电机 | ¨ 正常 ¨ 异常 ¨ 不运转 ¨ 转速慢 ¨ 噪音大 |  |
| 滤网 | ¨ 清洗消毒 ¨ 更换过滤网 ¨ 不维保 |  |
| 温控器 | ¨ 正常 ¨ 异常 ¨ 电路故障 ¨ 机械故障 |  |
| 电动阀 | ¨ 正常 ¨ 异常 ¨ 电路故障 ¨ 机械故障 ¨ 驱动故障 |  |
| 排水管 | ¨ 正常 ¨ 异常 ¨ 排水管堵塞 ¨ 接水盘锈蚀 ¨ 保温损坏 ¨ 结露 |  |
| 客户签名： |  | 空调设备维保合同服务公司/人员签章/名： |
| 日期： |  | 日期： |

注：在维护保养工作对应的方格中打√。

- 表B.9 分体空调运行测试报告

单位名称：                                                           月份：

| 设备编号 | 检查维保项目完成情况 |  |  |  |  |  | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 送回风温差 | 风扇电机 | 风口过滤网 | 控制面板 | 冷凝排水 | 运行工况 |  |
| 客户签名： |  |  | 空调设备维保合同服务公司/人员签章/名： |  |  |  |  |
| 日期： |  |  | 日期： |  |  |  |  |

注：若维护保养工作正常完成，设备正常运行，则在对应的方格中打√；若设备出现故障，则在对应项目的方格中打×。

- 表B.10 洁净用房（空态或静态）运行测试报告

单位名称：                     编号：         洁净度级别：        月份：

| 检查项目 | 正常 | 异常 | 参数记录 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新风量 |  |  |  |  |
| 末级过滤器检漏 |  |  |  |  |
| 静压差 |  |  |  |  |
| 空气洁净度 |  |  |  |  |
| 换气次数 |  |  |  |  |
| 温度 |  |  |  |  |
| 相对湿度 |  |  |  |  |
| 噪声 |  |  |  |  |
| 细菌浓度 |  |  |  |  |
| 客户签名： |  | 空调设备维保合同服务公司/人员签章/名： |  |  |
| 日期： |  | 日期： |  |  |

注：若维护保养工作正常完成，设备正常运行，则在对应的方格中打√；若设备出现故障，则在对应项目的方格中打×。

- B

- （资料性）
维修工作单

维修工作单参照下表示例。

- 表C.1 维修工作单

年      月      日

| 客户名称 |  |  | 设备地址 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 联系方式 |  |  |
| 设备品牌 |  |  | 设备型号 |  |  |
| 报修内容 |  |  |  |  |  |
| 处理结果 |  |  |  |  |  |
| 使用配件 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 |  | 配件型号 |  | 数量 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

维修人员签名及日期：

报修单位（科室）签名及日期：

- C

- （资料性）
空调维保作业质量报告示例

下面给出了空调维保作业质量报告示例。

- 表D.1 空调维保作业质量报告示例

| 空调维保作业 质 量 报 告 委托方： 受托方： 项目名称： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XX 公司空调维保作业质量评估报告 服务单位： 设备型号： 数量： 共 台 出厂编号： 对以上 1 台机组根据一次性年度保养合同要求： 1、 年 月 日进行对该台机组进行中央空调维保工作：包括了更换压缩机内、外置油过滤器、干燥过滤芯与压缩机冷冻油等，并且对配电柜进行清理与紧固。 2、...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、保养内容如下：（根据实际合同内容填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作内容 |  |  |  |  | 完成情况 |  |  | 备注 |  |  |
| 1、检查机组的历史运行参数记录。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、检查油润滑系统。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、更换压缩机的内置油过滤器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、更换压缩机的外置油过滤器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、更换冷媒干燥过滤芯。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、进行更换压缩机冷冻油。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、制冷剂系统进行检漏试验。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、进行清理机组配电柜的积尘。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9、检查电机及控制柜内所有电线及连接并紧固。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10、检查温度传感器与压力传感器的工作情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11、测试动作项目工作并检查是否正常。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12、检查机组的参数设定情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13、机组调试运行及检查并补充冷媒量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14、进行记录相关数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15、清洁机组外表面。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16、提交机组保养完工工作报告。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17、 ......（不够继续往下加行） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、实际维保工作过程：（图片+文字概述） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、维保前、后运行记录：（根据实际合同内容填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机 组 型 号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |
| 机 组 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷冻水 | 进水温度（℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出水温度（℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷却水 | 进水温度（℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出水温度（℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 回路 | 现有能量（%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排气压力（kPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 吸气压力（kPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 供油压力 A1(kPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 油压差 A1(kPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排气饱和温度（℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 吸气温度（℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电机温度 A1(℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 过热度（℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EXV 开度（%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 压缩机运行电流（A） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 总结与建议 总结： 建议： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 客户签名 |  | 内容是否属实 |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |
| 受托方： 技术人员： |  |  |  | 日期： |  |  |  |  |  |  |

- 参考文献

[1]  TSG 08 特种设备使用管理规则

[2]  《中华人民共和国特种设备安全法》

[3]  《固定式压力容器安全技术监察规程》

[4]  ICU建设与管理指南（2020）

[5]  T/GMIAAC 001-2022

_________________________________